АДМИНИСТРАЦИЯ

Куканского сельского поселения

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    - №  23

с.Кукан

Об обеспечении надлежащего состояния  источников противопожарного водоснабжения на территории Куканского сельского поселения

Руководствуясь ст. 63 Федерального закона от 22.02.2008 г.   N  123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности", в целях обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района администрация Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый примерный Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории

Куканского сельского поселения.
         2. К источникам наружного водоснабжения отнести пожарные водоемы, естественные и искусственные водоисточники (реки, озера, бассейны и т.п.) оборудованные подъездами с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 
     3.Главе администрации Куканского  сельского поселения:
     - два раза в год (весной и осенью) совместно с руководством  10-ПЧ с.Кукан организовать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории поселения и прилегающих к нему территорий. По результатам проверок составить акт;
     - при выявлении условий, препятствующих забору воды, принять незамедлительные меры для  их устранения;
     - обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники;
      - запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;

- с наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене и на сайте  Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края  www.kukanskoe.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                                М.Я. Бурыка

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Куканского сельского поселения ___от 13.09.2013 № 23 |
| --- | --- |

Примерный порядок
содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Куканского сельского поселения

I. Общие положения

1. Примерный порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Куканского  сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. № 168), Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313), СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. № 123), СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. № 189), ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 02 сентября 1985 г. № 2831), ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. № 4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001   «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические   требования    и   характеристики.    Методы    испытания»    (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст).

2. Основные понятия

В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
     источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;
     противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
     пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;
     район оперативного обслуживания - территория муниципального образования, на которой силами Государственной противопожарной службы (далее - ГПС), другой организации осуществляется тушение пожаров.
     3. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер и предназначен для использования   при   определении   взаимоотношений   между   органами   местного самоуправления,      организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории сельского поселения
     4. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
     - эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
     - учет и порядок оплаты воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;
     - финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
     - возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другим организациями, осуществляющими тушение пожаров;
     - проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
     - установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
     - наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;
     - очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
     - немедленное уведомление организации осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия невозможности забора воды из источников ППВ.

5. Вопросы  взаимодействия  между организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

6.  Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их количество,  емкость,  водоотдачу  и  другие технические  характеристики  следует предусматривать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313), СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. № 123), СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. № 189).
     8. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические   требования   и   характеристики.    Методы    испытания»    (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст).
     Установка указателей источников ППВ может осуществляться силами ГПС или организациями, осуществляющими пожаротушение, в соответствии с соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

П. Содержание источников противопожарного водоснабжения

9. Пожарные    водоемы  (резервуары),  водные  объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
     10. Меры по содержанию и эксплуатации источников ППВ осуществляют органы местного самоуправления.
     11. Силы ГПС, другие организации,  осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:
     - фиксируют количество воды, отобранной из источников ППВ для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют об этом организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию;

- в установленном порядке сообщают представителю организации имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

III. Испытание источников ППВ

12. Под    испытанием    источников    ППВ    подразумевается    проверка    их работоспособности  путем технического  осмотра и пуска воды  с  последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
     13.  Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.
     14. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится собственником или организациями в соответствии с законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.

IV. Ремонт и реконструкция источников ППВ

15.  Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны   соответствовать   требованиям   нормативных   документов   по   пожарной безопасности.
     
     19. Организация имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять силы ГПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:
о случаях ремонта или замены источников ППВ; об окончании ремонта или замены источников ППВ.
     20. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.
     21.  Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

V. Учет и проверка источников ППВ

22. Организации    имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.
     23.  В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, органы местного самоуправления организуют, совместно с силами ГПС, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.
     24.  В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание.
     Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
     Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.

26. Силы ГПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ.
     27. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:
     - очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;
     - наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;
     - возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
     - герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
     - герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;
     - работа сливного устройства.
     При проверке пожарных гидрантов силами ГПС и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.
     Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:
     - опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
     - при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
     - не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
     28.  При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:
     - наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст);
     -   возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
     - наполненность водоема водой и возможность его пополнения;                                                                                                                                           -   наличие площадки перед водоемом для забора воды;
     -   герметичность задвижек (при их наличии);
     - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию;

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.
     29. При проверке пожарных пирсов устанавливается: 
     - состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;
     -  наличие на видном месте указателя пирса;
     -  возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
     -  наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
     30. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

_______________